附件1：委托书

附件2：土地使用证

附件3：现有项目环评批复

附件4：医疗机构执业许可证

附件5：现有项目季度检测报告

附件6：锅炉房四周声环境现状监测报告

附件7：项目技术评审意见及专家签到表

南华大学附属第一医院锅炉扩建项目

环境影响报告表技术评审意见

2020年4月23日，衡阳市生态环境局石鼓分局主持召开了《南华大学附属第一医院锅炉扩建项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）专家技术评审会。参加会议的有建设单位南华大学附属第一医院和环评单位深圳市昱龙珠环保科技有限公司等单位的领导和代表，会议邀请了3名专家组成技术评审小组（名单附后）。会前，与会专家和代表察看了项目现场，会上，建设单位介绍了项目概况，评价单位对《报告表》主要内容进行了汇报。经与会专家和代表充分讨论审议，形成如下评审意见：

一、建设项目基本情况

1、项目名称：南华大学附属第一医院锅炉扩建项目

2、建设地点：衡阳市石鼓区船山路69号南华大学附属第一医院内（中心点坐标：东经112.601527°，北纬26.901157°）

3、建设性质：改扩建

4、总投资：80万元（其中环保投资10万元，占总投资的12.5%）

5、工程规模与建设内容：淘汰原有2台0.5t/h燃气锅炉，更换为1台WNS3-1.25-Y.Q型3t/h燃气锅炉和1台WNS2-1.25-Y.Q型2t/h燃气锅炉，并增加相应配套设施；其中3t/h燃气锅炉供冬季和秋季使用；2t/h燃气锅炉供夏季和春季使用。技改后项目主要组成详见《报告表》。

二、《报告表》编制质量

本《报告表》编制较规范，内容较全面，工程与环境概况介绍基本清楚，评价方法符合导则要求，提出的环保措施可行，环境影响预测及评价结论总体可信。经修改、补充、完善后，可上报审批。

三、《报告表》修改意见

1、完善项目扩建工程建设背景，说明锅炉扩容建设的必要性；

2、核实项目工程建设内容，核实扩建前后项目主要原辅材料及能源消耗种类、用量、来源及变化情况；

3、完善项目环境空气质量现状监测及评价，补充衡阳市相关大气污染防治措施和计划等作为改善措施；核实主要环境保护目标一览表（主要环保目标及其距离、规模、方位）；

4、核实锅炉排放污水、软水制备浓水、设备清洗废水产生的废水量、污染物浓度及排放途径；细化说明项目排水依托医院现有污水处理站处理的可行性；完善项目热平衡图；

5、核实项目大气污染物排放浓度、总量；完善项目环境管理及监测计划、核实环保投资估算表；

6、完善项目平面布置图，补充污水处理站的位置；完善项目环保目标分布图、现状监测布点图，补充排水路径图。

四、建设项目的总体评估意见

在采取本报告表及专家提出的各项污染防治措施，确保各类污染物达标排放后，项目技改工程各类污染物对周边环境影响可控。从生态环境保护角度分析，本项目建设可行。

专家组成员：周耀辉（组长）、李大军、王亮（执笔）

2020年4月23日